江门市大光明电力设备厂有限公司

电梯维保要求

1．质量保证

1.1维保单位所提供电梯维保的品质、性能和使用寿命至关重要，所有提供的更换配件必须是崭新的、技术成熟的。维保标准按《TSG T5002-2017电梯维护保养规则》执行。

1.2维保单位按采购人现有电梯型号产品的要求进行合理的配置。

1.3维保单位在更换配件时，需首选国内著名品牌并提供质量证明书以及出厂检验报告。

2．维保事项

2.1维保工程量

| 序号 | 电梯编号 | 安装地点 | 型号 | 单位 | 数量 | 维保期限 | 年检及保险 | 保养检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#货梯 | D座 | AEG3000.100 | 台 | 1 | 2年（2024年11月-2026年10月） | 1次/每年（其中5#、7#梯年检时间为每年的1月12日； 2#、3#、9#、10#、11#、12#梯年检时间为每年的2月28日） | 常规项目2次/月、 部分项目1次/季、 部分项目1次/半年、 部分项目1次/年 |
| 2 | 3#货梯 | C座 | THJ2000/0.5 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 5#货梯 | C座 | AEG3100-2000-050 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 7#杂物货梯 | 食堂 | TWJ250/0.28 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 9#客梯 | 综合楼 | MAX--E800-C01.75M/S | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 10#货梯 | G座北 | GVH2000-2S 1.0M/S | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 11#客梯 | G座东南 | MAX-E1000-C01.75M/S | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 12#货梯 | G座南 | GVH2000-2S 1.0M/S | 台 | 1 |  |  |  |

| 2.2电梯保养检查项目 2.2.1电梯维保要求（月度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检修项目 | 检修内容 | 次数 | 备注 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 | 2次/月 |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 | 2次/月 |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 | 2次/月 |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 | 2次/月 |  |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 | 2次/月 | 关键保养 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 | 2次/月 |  |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 | 2次/月 | 关键保养 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 | 2次/月 |  |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 | 2次/月 |  |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 | 2次/月 |  |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 | 2次/月 |  |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 | 2次/月 |  |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 | 2次/月 |  |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 | 2次/月 |  |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 | 2次/月 |  |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 | 2次/月 |  |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 | 2次/月 |  |
| 18 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 | 2次/月 |  |
| 19 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 | 2次/月 |  |
| 20 | 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统 | 齐全，有效 | 2次/月 |  |
| 21 | 轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等) | 功能有效 | 2次/月 |  |
| 22 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 2次/月 |  |
| 23 | 轿门运行开启和关闭 | 工作正常 | 2次/月 |  |
| 24 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 | 2次/月 |  |
| 25 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 | 2次/月 |  |
| 26 | 层门地坎 | 清洁 | 2次/月 |  |
| 27 | 层门自动关门装置 | 正常 | 2次/月 |  |
| 28 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 2次/月 |  |
| 29 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 2次/月 | 关键保养 |
| 30 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm | 2次/月 | 关键保养 |
| 31 | 底坑环境 | 保持清洁，发现异物要及时清理；坑内无渗水无积水，若出现积水时应及时清除；照明装置处于正常状态。 | 2次/月 |  |
| 32 | 底坑停止装置 | 工作正常 | 2次/月 |  |
| 33 | 悬挂警示牌 | 每楼层电梯口 | 2次/月 |  |

2.2.2电梯维保要求（季度）

| 序号 | 检修项目 | 检修内容 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 1次/季度 |  |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 1次/季度 |  |
| 3 | 编码器 | 工作正常 | 1次/季度 |  |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 | 1次/季度 |  |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 | 1次/季度 | 关键保养 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 | 1次/季度 |  |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 1次/季度 | 关键保养 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 | 1次/季度 |  |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 | 1次/季度 |  |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 | 1次/季度 |  |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 | 1次/季度 |  |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 | 1次/季度 |  |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 | 1次/季度 |  |
| 14 | 悬挂警示牌 | 每楼层电梯口 | 1次/季度 |  |

2.2.3电梯维保要求（半年）

| 序号 | 检修项目 | 检修内容 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 | 1次/半年 |  |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 | 1次/半年 |  |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 | 1次/半年 |  |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 | 1次/半年 |  |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 | 1次/半年 | 关键保养 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 | 1次/半年 |  |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 | 1次/半年 | 关键保养 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 | 1次/半年 |  |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 | 1次/半年 |  |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | 1次/半年 |  |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 | 1次/半年 |  |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 | 1次/半年 |  |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 | 1次/半年 |  |
| 14 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定，无松动 | 1次/半年 |  |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 | 1次/半年 | 关键保养 |
| 16 | 悬挂警示牌 | 每楼层电梯口 | 1次/半年 |  |

2.2.4电梯维保要求（年度）

| 序号 | 检修项目 | 检修内容 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 | 1次/年 |  |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 | 1次/年 |  |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 | 1次/年 |  |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制动试验 | 1次/年 |  |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 | 1次/年 | 关键保养 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过 15 年的限速器，每2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 | 1次/年 |  |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 | 1次/年 | 关键保养 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 | 1次/年 |  |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 | 1次/年 |  |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 | 1次/年 |  |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 | 1次/年 |  |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 | 1次/年 |  |
| 13 | 层门装置和地坎 无影响正常使用的变形 | 各安装螺栓紧固 | 1次/年 |  |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 | 1次/年 |  |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 | 1次/年 | 关键保养 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 | 1次/年 | 关键保养 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 | 1次/年 |  |
| 18 | 悬挂警示牌 | 每楼层电梯口 | 1次/年 |  |

2.3自签订合同日起，维保单位需对采购人的电梯提供24个月的保养、检修、排除故障服务及应急救援等。还包括安全操作技术培训每年不小于1次；协助安全事故分析、报告证明等。

2.4维保单位定期每15天派维保人员进行维护保养工作，遇假期提前或顺延。依据2.2电梯保养检查项目，做好记录并双方签名确认。

2.5维保期内由于电梯本身质量出现问题或由于电梯配件老化、损坏需更换配件时，配件费用按《电梯配件及易损件报价表》，维保单位不收取人工费用。

2.6维保单位负责办理维保期内的电梯年审换证工作，包括资料整理，技监局检测检验。

2.7维修保养作业严格执行各项安全措施，包括但不限于劳保鞋、安全帽、安全带、作业范围围蔽警示、专人指挥等。

3.售后服务

3.1响应方式：维保期内，维保单位必须确保其服务部门提供7天×24小时服务专线和长期的免费技术及救援支持。

3.2响应时间：维保人员收到故障服务通知，在接报后立即响应，人员困电梯内30分钟内到达现场，其他情况90分钟内到达现场，8小时内处理完毕，否则，维保期将顺延（每出现一次顺延一个月）。

3.3维保单位应随时优惠提供易损件、更新产品软件及改善服务。

3.4维保前，维保人员必须通知采购人的管理人员。维保后，维保人员填写《电梯保养卡》及《维保记录表》，并需采购人的电梯管理人员签名确认维保工作完成。维保人员需相对固定。维保现场，维保服务人员必须持证上岗（特种设备维修证、工作证），维保人员需穿戴安全护具，包括并不限于安全帽、安全带、劳保鞋等。维保工作需在工作日9:00-12:00、13:00-16:30的时间段内完成。维保时，需在维保现场隔离出维保工作的安全区域，电梯停用挂停用警示牌。

3.5维保单位必须签订安全协议，在维保施工期间出现任何安全问题由维保单位负全部责任。

4.付款方式

4.1双方签订合同及安全协议后，每维保服务满3个月，采购人收到维保单位开具当期维保费的增值税发票后30天内支付，分八期支付。